## 项目维护保养内容

一、项目维护保养要求

（一）净化空调机组

1、初效段风机叶轮清洁根据风机叶轮玷污粉尘情况，不定期做清洗。定期清洗初中效过滤器、回风口、排风口并进行记录，并按期更换各级过滤器。

2、过滤器的更换：手术室内的回风口过滤网每季度更换1次；初效过滤器每年更换4次（每三个月更换一次）；中效过滤器每年更换２次（每6个月更换一次）；亚高效过滤器每年更换1次；高效过滤器每1年更换１次并进行记录。另在使用过程中，对压差检查及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。

3、风机状态检查、维护：风机电流监测、皮带检查、添加润滑油、检查风机转速（风机电流）、及绝缘值与变频器性能，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。

4、负压段积水检查：对空气过滤网接水盘及冷凝水路清洁。及时维修更换老化或受损配件，保证净化机组不得有水渗漏至手术间。

5、风柜与风管间的软接头检查、新风网清洁：检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性，更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。

6、热交换器的翅片清洁：清洁热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。

7、风柜定期检查、保养：对风柜内外进行清洁并拧紧所有紧固件，更换或维修受损配件。

8、风机舱门的密闭性检查：检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。

9、检测电加热器阻值，更换老化的电热管：根据检测数据进行保养维修或更换。

10、回风口：每1~2周对回风口清洗一次，定期对回风口过滤棉、回风口开关进行更换并记录。

11、排风口：每1~2周对排风口清洗一次，定期对排风口滤网更换并记录。

12、加湿器维护保养：设备定期保养,及时更换受损部件。配品配件、保障配品配件质量和数量。

13、风机盘管、末端控制；盘管肋片清洗、修复、吹吸或水洗。肋片有压倒的要用弛梳梳好。风机叶轮清洁、修复 根据风机叶轮玷污粉尘情况，不定期做清洗，检查叶轮的焊接部位及轴承是否符合要求，并进行维修保养，消除安全隐患。检查温控开关的动作情况，控制失灵的要及时修复或更换。防振装置的紧固、更换 检查防振装置的弹性，松动的需要紧固、如有老化现象必需更换。

14、冷热水管保温材料的维护更换：水管绝热层如有超温、老化、破损须及时修补或更换。

15、冷凝器中的水管清洗：每年必须采用机械方法清洗一次冷凝器中的水管，清洗或更换管道过滤器。

16、风阀及保温检查：检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。保温材料出现老化、脱落现象及时维修、更换材料。

17、机组清洁：防虫网清洁机组内外、防虫网保持清洁，防虫安全网有松动或生锈现象要及时维修。

（二）风管系统

1、各类阀门：日常维护包含对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。检查阀体、手动浮球阀、自动排气阀,通断电检查电磁阀和电动压差调节阀。对动作不灵的进行修理或更换各组件,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。

2、静压箱及送风装置：静压箱密封，管道保温良好，风量配比合理。

3、风管系统的外围结构：包含对风管系统的支吊构件进行检查、修复、除锈刷漆，保证支吊构件牢固，及时修复和紧固。

4、排风装置：保持排风口过滤网无破损、无尘，排风风机正常运转。排风机风机运转状态风机转速和变频器数据保持一致、风量流动和DDR控制对室内梯度压差保持一致，整机无异响及震动、排风量必须大于进风量。 对风机电流监测、皮带检查、添加润滑油 检查风机转速（风机电流）、及绝缘值与变频器性能，对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。

5、风管绝热层或保护层检查、维修：检查风管绝热层或保护层，脱落或破损的及时修复。

（三）自控系统，弱电系统管线检查及修复

1、保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。检测电路绝缘性，紧固接线头对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动，应保持接触牢固、定期紧固接点并做好线路的保养工作。DDC程序机：数据稳定、准确。

（四）弱电系统

1、视频监控器：室内视频系统调节、检查、保养，保证

1.1监视器图像清晰；

1.2监视设备无尘；

1.3插件、端子牢固；

1.4控制器控制云台工作正常。

2、语音系统

2.1定期检查通话选择性（向内通话受控、向外通话非受控）与通话清晰度。

3、多功能中央控制系统

3.1情报面板上的照明系统、空调控制系统、麻醉废气控制、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统正常工作。

3.2系统运行性能指标检查：检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录。

3.3远控系统：控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。

3.4背景音乐系统、呼叫系统呼叫对讲系统、背景音乐系统工作时无噪音,满足使用要求。

3.5对报警记录分析、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险。

（五）强电系统

1、供应系统：检查并监测三相电路分配均衡，双路供电是否有冗余，电力供应是否满足手术室的所有用电要求，并应有冗余。检报警系统等不间断备用电源，电力供应应至少维持30 min；保障电力供应负荷查并监测照明、自控系统、监视和能按手术室的最大用电量乘一定的安全系数。 如无法满足以上条件及时提出解决方案配合医院完成。

2、配电柜：保持箱体及柜内所有电气部件保洁对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。散热风扇状态检查确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。

3、对元器件与接线端子系统巡查；对恒温自控系统、变频器、中心控制屏、温湿度传感器性能检查，接触器功能性检查，及时更换老化、受损电子元件和其他配件。

4、电线路维护：电路各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化，保障电使用安。

（六）装饰装修及配套设施

1、钢体结构保温层、吊顶等检查、修复和紧固开口复原与密闭性保持；

1.1、对手术室钢体结构保温层、吊顶件检修，并及时修复和紧固；

1.2、锈蚀的要除锈刷漆，开口处立刻复原，及时保障室内密闭性。

2、电动门、自动洗手池

2.1 对电动门定期维护，检查电机、传感器工作是否正常，皮带轮是否磨损，如有损坏及时更换，保证电动气密门的正常运行。

2.2 对自动洗手池，加热、感应系统进行查看，有坏损及时报告、更换。

3、观片箱、书写台、不锈钢器械柜、药品柜、麻醉柜、传送窗：照明亮度正常,镇流器无损坏,活动部件完好无损。以上设施运转良好，无损坏。

（七）设备层

钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。

（八）水路检查

进出水管通畅，无漏水现象。

（九）分子筛制氧机系统检查

1、医用制氧设备正常工作；

2、医用制氧设备所制的产品氧气的纯度理化指标；

3、管路过滤器检查。

二、定期巡检要求

在维保期内，维保公司须定期派技术人员对本工程的使用运行情况进行检查，并提供保养维护注意事项和合理化建议，具体检查和测试内容如下：

| 医用气体系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |  |
| 1 | 医用中心供氧系统的管道、阀门、氧气流量计、氧气终端等。 | 3个月1次 |  |
| 2 | 医用中心吸引系统的中心站、管道、阀门、负压终端等。 | 3个月1次 |  |
| 3 | 医用呼叫系统的主机、显示屏、分机及线路。 | 3个月1次 |  |
| 4 | 病房设备带、电源插座、灯带、开关。 | 3个月1次 |  |
| 空调风系统 |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |  |
| 1 | 初效过滤器、回风过滤网的清洁 | 3-4周/次 |  |
| 2 | 检查新风机组内部卫生情况 | 每3月1次。 |  |
| 3 | 检查新、排风过滤网卫生情况 |  |  |
| 4 | 检查空气处理机组内部清洁情况 |  |  |
| 5 | 机组箱门、壁板密封性检查 |  |  |
| 6 | 灭菌灯表面卫生情况检查 |  |  |
| 7 | 冷、热水盘管检查保养。 |  |  |
| 8 | 机组密封情况检查 |  |  |
| 9 | 检查轴承有无磨损及润滑油泄露 |  |  |
| 10 | 检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度 |  |  |
| 11 | 检查机组皮带松动情况及张力 |  |  |
| 12 | 对风管上的防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护 |  |  |
| 13 | 对静压箱及送风装置的检查、维护 |  |  |
| 14 | 排查排风口过滤网无破损、无尘，排风风机正常运转。 |  |  |
| 15 | 检查风管绝热层有无损坏、风管支架有无锈蚀 |  |  |
| 16 | 室内指标检测及提供运行状况报告 | 每半年1次 |  |
| 17 | 手术室内的回风口过滤网更换 | 每半年1次 |  |
| 18 | 初效过滤器 | 每三月更换一次 |  |
| 19 | 中效过滤器 | 每年更换２次 |  |
| 20 | 亚高效过滤器 | 每年更换1次 |  |
| 21 | 高效过滤器 | 每1年更换１次 |  |
| 22 | 另在使用过程中，对压差检查及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。 | 不定时检查 |  |
| 水系统 |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |  |
| 1 | 电动三通阀外观及运行状况检查 | 每3月1次 |  |
| 2 | 供水管水过滤器检查、清洗 | 每3月1次 |  |
| 3 | 电磁阀检查、清洗 |  |  |
| 4 | 对水管绝热层或保护层检查、修复 |  |  |
| 5 | 管路支架、水箱的检查、修复 |  |  |
| 设备层、水路检查 |  |  |  |
| 1 | 检查设备层空调基础是否正常、钢结构是否锈蚀 | 每3月1次 |  |
| 2 | 检查水管是否畅通、有无漏水 |  |  |
| 洁净指标测试 |  |  |  |
| 1 | 洁净室送风天花之层流效果测试。 | 每半年1次 |  |
| 2 | 洁净区内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试。 |  |  |
| 3 | 洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试。 |  |  |
| 4 | 净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试。 |  |  |
| 5 | 洁净区内各级用房的静压测试。 |  |  |
| 电气系统 |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |  |
| 1 | 强弱电系统运行情况检查 | 每1月1次 |  |
| 2 | 动力电箱分电箱螺丝松紧 | 每3月1次 |  |
| 3 | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每半年1次 |  |
| 4 | 应急照明电池组充放电 | 每年1次 |  |
| 装饰系统 |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 感应门检修 | 每3月1次 |
| 2 | 手推门检修 |  |
| 3 | 配置器具使用情况检查 |  |
| 4 | 洗手池检修 |  |
| 5 | 气密灯罩气密性检查 |  |
| 6 | 墙地面装饰面层完好性检查 |  |
| 7 | 室内污垢检查（提供清洁指导及清洗代购） |  |
| 设备层、水路检查 |  |  |  |
| 1 | 检查设备层空调基础是否正常、钢结构是否锈蚀 | 每3月1次 |
| 2 | 检查水管是否畅通、有无漏水 |  |
| 洁净指标测试 |  |  |  |
| 1 | 洁净室送风天花之层流效果测试。 | 每半年1次 |
| 2 | 洁净区内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试。 |  |
| 3 | 洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试。 |  |
| 4 | 净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试。 |  |
| 5 | 洁净区内各级用房的静压测试。 |  |