## Sheet1
德昌县中医医院新院区消防设施改造项目清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 消防控制室防火门闭门器、防火胶条 | 套 | 1 |  |  | 含施工
2 | 消防控制室内设置光电感烟火灾探测器 | 套 | 1 |  |  | 含施工
3 | 艾炙诊疗室光电感烟火灾探测器换为温感火灾探测器 | 套 | 20 |  |  | 含施工
4 | 更换门诊楼水泵房喷淋出水管道上压力表 | 个 | 2 |  |  | 含施工
5 | 排除消防水泵房光电感烟火灾探测器线路不通故障 | 套 | 2 |  |  | 含施工
6 | 水泵吸水管上设置真空压力表 | 个 | 8 |  |  | 含施工
7 | 水泵控制柜防火封堵 | 套 | 2 |  |  | 含施工
8 | 排除门诊楼地下室2区风机房控制柜005号模块线路不通故障 | 套 | 2 |  |  | 含施工
9 | 排除门诊楼2区风机房02-020消防分机电话故障 | 套 | 1 |  |  | 含施工
10 | 调式门诊地下室风机，车道入口风机 | 台 | 2 |  |  | 含施工
11 | 地下室风机房1（南）、2（北）、3（西）控制柜未做防火封堵 | 台 | 3 |  |  | 含施工
12 | 高、低压配电房气体灭火器控制器不能联动 | 套 | 3 |  |  | 含施工
13 | 排烟控制柜设置在配电房内，需改移至室外 | 套 | 1 |  |  | 含施工
14 | 剩余电流和消防电源监控线路故障 | 个 | 1 |  |  | 含施工
15 | 更换门诊楼及住院楼增稳压系统水泵控制柜 | 个 | 1 |  |  | 含施工
16 | 更换住院楼水泵房湿式报警阀（DN150） | 个 | 1 |  |  | 含施工
17 | 增设住院楼水泵控制柜应急启停装置 | 套 | 1 |  |  | 含施工
18 | 增设住院楼水泵房巡检控制柜 | 套 | 1 |  |  | 含施工
19 | 更换住院楼屋顶末端试水压力表、试验消火栓压力表 | 个 | 2 |  |  | 含施工
20 | 灭火器 | 具 | 16 |  |  | 含施工
21 | 灭火器箱 | 个 | 6 |  |  | 含施工
22 | 标志灯（DC36） | 个 | 16 |  |  | 含施工
23 | 消火栓按钮 | 套 | 12 |  |  | 含施工
24 | 消防水带 | 根 | 3 |  |  | 含施工
25 | 消防水枪 | 支 | 8 |  |  | 含施工
26 | 更换住院部污水泵、污水泵控制柜 | 套 | 2 |  |  | 含施工
27 | 防火门无常开/常闭/推/拉标识标牌 | 套 | 172 |  |  | 含施工
28 | 火灾声光警报器标识标牌 | 套 | 100 |  |  | 含施工
29 | 手动报警按钮标识标牌 | 套 | 100 |  |  | 含施工
30 | 消火栓按钮标识标牌 | 套 | 227 |  |  | 含施工
31 | 火灾显示盘标识标牌 | 套 | 33 |  |  | 含施工
32 | 末端试水标识标牌 | 套 | 28 |  |  | 含施工
合计：